MODULO 3: VERIFICA PORTATA ARIA AI LOCALI

| SISTEMA/LOCALE:__________________________ | CLASSE FARMACEUTICA |
| --- | --- |
|  | A ( |
| MEDICINA NUCLEARE ______________________ | B,C ( |
|  | D ( |

DESCRIZIONE

Misurare la portata d'aria in mandata da ciascun diffusore utilizzando un anemometro a ventolina in presenza di filtri assoluti terminali o un balometro in presenza di anemostati. Per i dettagli relativi al test consultare la procedura SOP XXXX“Monitoraggi Particellari e Microbiologici di Ambienti/Celle/Isolatori per la produzione di radiofarmaci in Medicina Nucleare”.

CRITERIO DI ACCETTABILITA’

I ricambi d’aria/ora devono risultare ( 10/h i locali/ambienti di lavoro

DOCUMENTAZIONE

Compilare la sezione “RISULTATI” del Modulo n. 3. Confrontare il valore della mandata aria riscontrata con il valore di riferimento (la “Portata di riferimento” e il “Volume locale” sono rilevabili dai Design Criteria) e calcolare il numero di ricambi d’aria/ora dividendo la portata d’aria misurata per il volume del locale. Riportare il valore nella colonna “N° ricambi/h”, approssimandolo al numero intero. Allegare una pianta del controsoffitto dei locali con le posizioni dei filtri/anemostati (e la loro identificazione). Riportare eventuali Commenti nella sezione: “Commenti”. In caso di risultato del test “NON CONFORME” compilare il Modulo: “NON CONFORMITA’ RISCONTRATE”

| TEST |
| --- |
| CONFORME ( | CONFORME CON COMMENTI ( | NON CONFORME ( |

DATA					QUALIFICA 			FIRMA

Commenti:

MODULO 3: VERIFICA PORTATA ARIA AI LOCALI

SEGNALARE SULLO SCHEMA A BLOCCHI I PUNTI DI MISURA MEDIANTE NUMERAZIONE PROGRESSIVA:

|  | ___ - ___ | ___ - ___ | ___ - ___ |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto di Lettura | Velocità Aria (m/s) | Velocità Aria (m/s) | Velocità Aria (m/s) |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| Velocità Media (m/s) |  |  |  |
| Portata (m3/h) |  |  |  |

| Portata di riferimento (m3/h) | Portata totale misurata (m3/h) | Volume locale (m3) | N° ricambi/ora |
| --- | --- | --- | --- |