MODULO 4: VERIFICA PRESSIONI DIFFERENZIALI

DESCRIZIONE

Verificare che il flusso delle pressioni risponda a quanto indicato nel lay-out pressioni fornito dalla funzione dell’Ufficio Tecnico. Il seguente test deve essere effettuato a porte chiuse e con l’impianto a regime. Utilizzando un manometro per la misura di pressione differenziale rilevare la pressione tra i locali con classificazione differente e tra i locali con stessa classificazione, ma per i quali è prevista una determinata direzione del flusso d’aria. Nel caso nei locali da verificare o in locali ad essi connessi siano presenti sistemi che possono modificare la pressione all’interno dei locali (es. cappe aspiranti aperte, non isolatori), le pressioni andranno verificate in due condizioni: “at rest” e “in operation” (cappe in funzione).

| CRITERIO DI ACCETTABILITA’ |
| --- |
| 1 | Il flusso delle pressioni fra i locali deve rispondere a quanto indicato nel lay-out pressioni. |
| 2 | Fra una classe ambientale e l’altra deve esistere un differenziale di pressione ≥ 5 Pa (dove l’area a classificazione più elevata si trova a una pressione superiore rispetto a quella inferiore). |
| 3 | Tra locali con stessa classificazione, ma per i quali è previsto un determinato flusso d’aria, deve essere verificata la direzione. |
| 4 | Nel caso di una possibile contaminazione crociata, gli airlocks che connettono una classe ambientale con l’altra si devono trovare in sovrappressione o in sottopressione rispetto ad entrambe le classi che connettono; la verifica è limitata alla corretta direzione del flusso. |
| DOCUMENTAZIONE |
| Compilare la sezione “RISULTATI” del Modulo n. 4. Sui moduli di verifica, indicare chiaramente il locale/vano considerato come riferimento e la sua descrizione. Indicare se il test viene effettuato in condizioni “at rest” o “in operation”. Allegare il lay-out pressioni verificato, datato e firmato dall’operatore che ha effettuato la prova. Riportare eventuali Commenti nella sezione: “Commenti”. In caso di risultato del test “NON CONFORME” compilare il Modulo: “NON CONFORMITA’ RISCONTRATE” |

| TEST |
| --- |
| CONFORME ( | CONFORME CON COMMENTI ( | NON CONFORME ( |
| Commenti: |

DATA					QUALIFICA 			FIRMA

MODULO 4: VERIFICA PRESSIONI DIFFERENZIALI

INDICARE SULLO SCHEMA A BLOCCHI I VALORI RISCONTRATI TRA I VARI AMBIENTI:

| RISULTATI |
| --- |
| Locale/Ambiente di riferimento: ________ .________ . ________ Descrizione: |
| ( | Verifica “at rest” |
| ( | Verifica “in operational” |
|  | (SI/NO/NA) |
| 1 | Il flusso delle pressioni fra i locali risponde a quanto indicato nel lay-out di progettazione dell’impianto? |  |
| 2 | Fra una classe ambientale e l’altra esiste un differenziale di pressione ≥ 5 Pa (10 Pa per differenziali tra A-B e B-C???) (dove l’area a classificazione più elevata si trova a una pressione superiore rispetto a quella a classificazione inferiore). Per gli airlocks: la direzione del flusso d’aria è corretta. |  |
| 3 | Tra locali con stessa classificazione, ma per i quali è previsto un determinato flusso d’aria, la direzione risulta corretta. |  |
| 4 | Nel caso di una possibile contaminazione crociata gli airlocks che connettono una classe ambientale con l’altra si devono trovare in sovrappressione o in sottopressione rispetto ad entrambe le classi che connettono; la direzione del flusso d’aria è corretta. |  |