MODULO 9: VERIFICA RIPRISTINO CLASSE (RECOVERY CLEAN-UP) (CONSIGLIATA)

DESCRIZIONE

Effettuare il test solamente per i locali: Dai dati rilevati durante la verifica particellare, individuare la posizione in cui è stata rilevata la presenza del più alto numero di particelle da 0.5 (m e sceglierla come posizione per l’effettuazione del presente test. Impostare il contatore di particelle in modo che lo strumento funzioni in modo continuo (tempo di ritardo fra un campione ed il successivo di zero secondi) Continuare i campionamenti fino al raggiungimento del valore che indica il rientro nella classe di appartenenza del locale Ripetere le operazioni descritte per tutti i locali da controllare. La presente prova deve essere effettuata in caso di prima qualifica di un sistema HVAC, in caso di modifica di un sistema HVAC esistente e, se possibile, ripetuta ogni 4 anni.

CRITERIO DI ACCETTABILITA’

La classe di progetto all’interno dei locali deve essere ripristinata in un tempo inferiore ai 60 minuti.

DOCUMENTAZIONE

Compilare la sezione “RISULTATI” del Modulo n. 9, riportando i risultati nella tabella ed arrotondando al minuto successivo il tempo impiegato per il rientro in classe. Allegare un grafico rappresentante l’andamento dei conteggi particellari. Allegare le stampate del contaparticelle firmate e datate. - Riportare eventuali Commenti nella sezione: “Commenti”. In caso di risultato del test “NON CONFORME” compilare il Modulo: “NON CONFORMITA’ RISCONTRATE”

| TEST |
| --- |
| CONFORME ( | CONFORME CON COMMENTI ( | NON CONFORME ( |

DATA					QUALIFICA 			FIRMA

Commenti:

MODULO 9: VERIFICA RIPRISTINO CLASSE (RECOVERY LEAN-UP)

SEGNALARE SULLO SCHEMA A BLOCCHI I PUNTI DI MISURA MEDIANTE NUMERAZIONE PROGRESSIVA:

| RISULTATI |
| --- |
| Locale Numero | Posizione di campionamento n. | Tempo impiegato per rientro in classe (min) |
| ___ ._______ . ___ |  |  |
| ___ ._______ . ___ |  |  |
| ___ ._______ . ___ |  |  |
| ___ ._______ . ___ |  |  |
| ___ ._______ . ___ |  |  |
| ___ ._______ . ___ |  |  |